隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—002

| 工程项目名称 |  | 小洋新城三期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 2017.3.1 |  |
| 1、地下室防火卷帘门部分消防联动模块尚未安装，卷帘门侧边有空隙未进行防火封堵。 2、地下室部分桥架未安装盖板，穿越平层及竖向的桥架内未进行防火封堵。 3、地下室明装的电气管未刷防火涂料，照明灯具与底盒之间采用玻璃纤维套管代替金属软管或电气管安装。 4、地下室部分配电箱内切断消防电源和接通应急照明的消防联动模块尚未安装。 5、地下室风机房内的消防联动模块尚未安装，进出孔洞未做防火封堵。 6、地下室消防箱内未布置消防水带、水枪等。部分喷淋管安装在风管的出风口处。各区域未放置灭火器。 7、地面一层至地下室楼梯处未设置火警勿入的警示标识，部分疏散指示灯未安装，25#楼一层防火门开启方向安装错误。 8、地下室柴油发电机房气体灭火装置未完善，电源线尚未安装，操作规程未上墙。 9、各楼层部分防火门的电动闭门器和消防联动模块尚未安装，机械闭门器尚未全部安装到位。 10、室外水泵接合器应标识清楚，完善消防整套系统的标识标牌。 11、消防控制室内主机设备单点故障多，尚未进行消防系统单点、单机调试和联动外部设备调试工作。 12、消火栓及喷淋水系统与水泵房设备尚未进行联动调试工作。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 3 月 9日前整改完毕。监理单位督促落实，并经项目部、监理签署复查意见后，书面反馈我司。监理单位应督促施工单位，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。项目部应做好牵头组织工作。 |  |  |  |
| 检查人签名 |  |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |